| 高压电力设施维护保养年度服务公开询价函 |  |
| --- | --- |
| 我单位位于[合肥市蜀山区蜀鑫路69号]的[总部基地大楼]，现因 高压电力设施年度维护保养服务 项目采购需要，特邀请贵公司参与报价。我们期待贵公司能基于以下服务内容与要求，提供详细、合理的报价方案。 |  |
| 一、项目概况 |  |
| 1.项目名称 | 安天利信总部基地大楼高压电力设施年度维护保养服务 |
| 2.项目地址 | 合肥市蜀山区蜀鑫路69号 |
| - 3.采购概要 | - 总部基地大楼高压电力设施年度维保服务 |
| 二、资质要求及采购内容 |  |
| 1.资质要求：附上贵公司的营业执照、承装（修、试）电力设施许可证书（新证承修、承试二级及以上，老证承修、承试三级及以上）相关资质证明电子扫描件。提供1-2个与本项目规模、性质类似的维保服务案例及联系人。机电工程专业一级注册建造师不少于1人，电力工程相关专业高级职称人员不少于1人，电力工程相关专业中级职称人员不少于1人，高压电工作业特种操作人员不低于8人（请提供证书电子扫描件） 2.采购内容： - 定期巡检： 每月至少进行一次全面巡检，并填写巡检记录。 - 季度/年度检测： 按国家规范要求进行季度、半年及年度功能测试，并出具检测报告。 - 故障应急响应：提供 7x24小时 应急故障处理服务。在接到报修电话后，技术人员应在立即响应，重大故障应在 [30分钟] 到达现场进行处理。 - 维修与更换：维保过程中发现的故障及隐患，应及时报修。对于需要更换的零部件，贵公司应提供品牌、型号及单价清单，经我方确认后方可更换，费用另计。 - 档案管理：为电力系统建立完整的维保档案，包括巡检记录、测试报告、维修记录、应急预案等。 - 协助年检： 协助我单位通过电力主管部门及各级机构的现场检查，并确保设备符合所有法规要求。按时对绝缘手套、绝缘垫等电力相关物资或设备检测并出具相关证明。 - 人员培训：根据需要，为我单位相关人员免费提供电力设施操作及应急处理培训不少于2次。 - 维保范围/试验内容：主要包括但不限于以下设备：变压器3台（直流电阻测试、变比测试、绝缘测试、耐压测试），高压柜13台（继保功能测试、互感器极性测试、避雷器测试、断路器回路电阻，特性曲线，绝缘，耐压测试等、母线绝缘，耐压测试），高压电缆5根（电缆绝缘，耐压测试），户外真空断路器2台（继保测试），直流屏一组（电池容量，母线绝缘测试），低压柜18台（母线绝缘，耐压测试、电容容量测试），接地系统（接地电阻测试），绝缘工器具检测（耐压测试）月度巡查年度电试，配电房内其他相关电力设施。 |  |
| 三、报价及付款条件 |  |
| 为便于我方询比，请贵公司在报价方案中至少包含以下内容： 1.报价：报出每年度维保服务单价（人民币元/每年，专票含税）。此价格应包含人工、常规工具以及单次200元以下零星耗材费用。 - 2.付款条件：按季度/半年/年度支付款项（不做预付）： - 3.服务期：贰年（合同一年一签） |  |
| 四、其他事项 |  |
| - 1.报价有效期： 请贵公司的报价自发出之日起至少有效 [30天]。 2.截止日期： 请将加盖公章的报价文件及相关资料，于 [2026年10月23日] 17:00前，通过安天e采自主采购平台（https://zzcg.xinecai.com/door/）提交。 3.联系方式： - 联系人：沈智勇 - 联系电话：13615518758 - 感谢贵公司对此项目的关注与支持！如有任何疑问，请随时与我们联系。 |  |